生物发酵工程项目规范

（征求意见稿）

规范牵头单位：中国轻工业广州工程有限公司

联系人：李朝州

联系电话：13316158890

邮箱：licz@gdecn.com

目   录

1 总则	3

2 基本规定	4

3 公用介质系统要求	6

4 原料处理	7

5 发酵及后处理	8

6 包装	9

7  贮存	10

7.1平房仓	10

7.2 储罐区	11

附：研编说明	13

# 1 总则

1.0.1为保障人身健康和公共安全，保证生物发酵工程的质量安全、保障人民生命财产安全、保护生态环境安全、强化政府监管，依据国家有关法律法规制定本规范。

1.0.2新建、扩建和改建的生物发酵工程的立项、规划、建设、运营管理，必须遵守本规范。

1.0.3生物发酵工程的规划、建设、运行管理应遵循产品健康、生产安全、节约能源、保护环境可持续发展的原则。

1.0.4生物发酵工程建设中的安全设施和环保设施应与主体工程同时投入使用。

1.0.5本规范是生物发酵工程的立项、建设、运行管理等全周期中必须遵守的基本技术要求，当工程项目采用的技术措施与本规范的规定不一致或者本规范无相关要求时，必须采取合规性判定。

1.0.6生物发酵工程的建设应按照国家有关规定，进行工程验收，并应同时依法取得食品生产许可后方可从事食品生产经营活动。

1.0.7生物发酵工程的立项、建设、运营管理等全周期，除应遵守本规范外，尚应遵守国家现行有关规范的规定。

# 2 规定

2.0.1项目的总体规划应符合所在区域的城乡总体规划和土地利用总体规划的控制要求。

2.0.2厂址不应选择对产品有显著污染的区域和有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质及其它扩散性污染源不能有效清除的地址。

2.0.3项目建设用地的规划指标应符合国家和地方的有关规定，可根据行业用地特征确定指标具体计算方法。

2.0.4易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便。

2.0.5甲、乙类生产、储存场所应采用不发火花地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。

2.0.6 甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室等用房。

2.0.7具有爆炸危险性的甲、乙类生产、储存场所应进行防爆设计。

2.0.8生产中产生尘毒危害的工艺和设备应合理配套防毒措施

2.0.9工厂的设计使用年限应由建设单位和设计单位确定，主要建（构）筑物设计使用年限不应小于50年，其建筑结构安全等级不应低于二级。

2.0.10 用于水处理的药剂和器具材质必须符合国家卫生标准要求。用于水质稳定处理的药剂，不得产生处理后的水质对人体健康、环境或工业生产有害。

2.0.11室内排水流向应由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且应有防逆流的措施。

2.0.12可燃的污水应采用管道单独排放，不得与其它污、废水混排；并应设水封装置。

2.0.13 甲、乙类生产、储存场所应有良好的自然通风或独立的负压机械通风设施。机械通风的空气不应循环使用。

2.0.14 甲、乙类生产、储存场所不应采用循环热风采暖，严禁采用明火采暖和电热散热器采暖。

2.0.15可燃液体和危险化学品管道,不得穿越或跨越与其无关的装置、储罐区、建(构)筑物。跨越铁路或通道的管道上,不应设置阀门和易发生泄漏的管道附件。

2.0.16 厂区内有产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。

2.0.17毒性、腐蚀性介质贮存和使用场所应设置紧急洗眼器。

2.0.18生产企业应具有与申证产品品种相适应、并满足实际工艺需要的生产设备设施，不得使用国家禁止或明令淘汰的生产工艺和设备。

2.0.19工厂内运输燃料乙醇、白酒、酒精等易燃、易爆危险品的道路的最大纵坡不应大于6%。

2.0.20厂房布局和设备布置应满足厂区噪声控制的要求。

# 3 公用介质系统要求

3.0.1 生产工艺用水的水质应满足生产工艺的要求；生产工艺专用给水系统，一般普通生产给水系统必须分别设置独立的储水池（箱）、给水设备及独立的给水管道系统。

3.0.2生物发酵工程中以下电力负荷应视为二级负荷：

1.粉尘、气体爆炸危险区域的事故排风机；

2.中断供电将严重影响产品质量、在经济上造成较大损失的。

3.0.3厂区内设置于地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房，严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。

3.0.4空气调节系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

4 原料处理

4.0.1 原料处理生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1   原料处理生产的生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级

| 火灾危险性分类 | 最低耐火等级 | 白酒厂、食用酒精厂 | 葡萄酒厂、白兰地酒厂 | 黄酒厂 | 啤酒厂 | 酱油厂 | 味精厂 | 其他建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 二级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 乙 | 二级 | 粮食筒仓的工作塔、原料粉碎车间 | — | 粮食筒仓的工作塔、原料粉碎车间 | 粮食筒仓的工作塔、大麦清选车间、麦芽粉碎车间 | 粮食筒仓的工作塔 | 粮食筒仓的工作塔 | — |
| 丙 | 二级 | 固态制曲车间 | — | 原料筛选车间、制曲车间 | — | 原料处理间 | 原料处理间 | — |
| 丁 | 三级 | 蒸煮、液（糖）化车间，液态制曲车间、酒槽利用车间 | 原料分选、破碎除梗、浸提压榨车间 | 原料浸渍、蒸煮车间，酒槽利用车间 | 大麦浸渍车间、发芽车间，麦芽干燥车间，糖化车间 | 蒸煮、制曲车间 | 糖化车间 | — |

注：采用增湿粉碎、湿法粉碎的原料粉碎车间，其火灾危险性可划分为丁类；采用密闭性粉碎设备的原料粉碎车间，其火灾危险性可划分为丙类。

4.0.2 有粉尘爆炸危险的原料粉碎间，当工艺需要与其他车间组合布置时，应采用防火墙分隔并进行有效的防爆设计。

4.0.3高层原料筛选车间。原料制曲车间应设置自动喷水灭火系统。

# 5 发酵及后处理

5.0.1发酵及后处理生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级应符合表5.0.1的规定。

表5.0.1   发酵及后处理生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级

| 火灾危险性分类 | 最低耐火等级 | 白酒厂、食用酒精厂 | 葡萄酒厂、白兰地酒厂 | 黄酒厂 | 啤酒厂 | 酱油厂 | 味精厂 | 其他建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 二级 | 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、勾兑车间， | 白兰地蒸馏车间、白兰地勾兑车间 | 采用槽烧白酒、高粱酒等代替酿造用水的发酵车间 | — | — | — | — |
| 乙 | 二级 | — |  | — | — | — | — | — |
| 丙 | 二级 | — | — | — | — | — | — | — |
| 丁 | 三级 | 发酵车间，固态法、半固态法酿酒车间，制酒母车间 | 发酵车间 | 制酒母车间、发酵车间、压榨车间、煎酒车间、勾兑车间 | 发酵、滤酒车间 | 发酵车间、压榨车间，调配车间 | 发酵车间、提取、精制车间 | — |

5.0.2由不同火灾危险性生产、储存用房组成的联合生产厂房，甲乙类生产用房应采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔。

5.0.3酒厂白酒勾兑车间、白兰地勾兑车间、液体法酿酒车间、酒精蒸馏塔应优选设置水喷雾灭火系统。

5.0.4工作压力不小于0.1MPa的压力容器、工压力大于0.03MPa的蒸馏塔,以及可燃液体受热膨胀导致超过设计压力的设备,应设置安全阀。

# 6 包装

6.0.1包装生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级应符合表6.0.1的规定。

表6.0.1   包装生产的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级

| 火灾危险性分类 | 白酒厂、食用酒精厂 | 葡萄酒厂、白兰地酒厂 | 黄酒厂 | 啤酒厂 | 酱油厂 | 味精厂 | 其他建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 灌装车间 | — | — | — | — | — | — |
| 乙 | — | 白兰地灌装车间、葡萄酒灌装车间 | — | — | — | — | — |
| 丙 | 包装车间 | 白兰地包装车间 | — | — | — | — | — |
| 丁 |  | 葡萄酒包装车间 | 灌装车间包装车间 | — | 灌装、包装车间 | 包装车间 | — |
| 戊 | — | — | — | 灌装、包装车间 | — | — | — |

6.0.2灌装区域应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求，划分为清洁作业区或准清洁作业区，并与其他作业区域分隔。

6.0.3白酒、食用酒精灌装车间；白兰地酒、葡萄酒灌装车间应设置自动喷水灭火系统。

6.0.4原料、半成品、未包装的成品的正上方应使用安全型照明设施或采取防护措施。

# 7  贮存

## 7.1平房仓

7.1.1原料平仓储存物品的火灾危险性为丙类，其占地面积及每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表7.1.1的规定。原料平仓防火分区之间应采用防火墙分隔，防火墙的耐火极限不得低于4.00h。

表7.1.1平房仓占地面积及防火分区中最大允许建筑面积(m2)

| 耐火等级 | 每座平房仓最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 每栋平房仓 | 防火分区 |
| 一、二级 | 12000 | 3000 |
| 三级 | 3000 | 1000 |

7.1.2原料平仓的墙体设计应采取措施隔绝地下潮气；内墙墙面及地面的装修材料，应无毒无味，对原料无污染。

7.1.3原料、成品库的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级应符合表7.1.3的规定。

表7.1.3  原料、成品库的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级

| 火灾危险性分类 | 最低耐火等级 | 白酒厂、食用酒精厂 | 葡萄酒厂、白兰地酒厂 | 黄酒厂 | 啤酒厂 | 酱油厂 | 味精厂 | 其他建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 二级 | 酒精度大于或等于38度的白酒库、人工冻白酒库、食用酒精库 | 白兰地陈酿库 | — | — | — | — | — |
| 乙 | 二级 | — | 葡萄酒陈酿库 | — | — | — | — | — |
| 丙 | 二级 | 成品库、粮食仓库 | 白兰地成品库 | 粮食仓库 | 粮食仓库 | 粮食仓库 | 粮食仓库 | 可燃包装材料库 |
| 丁 | 三级 | — | SO2储瓶间、原料库房、葡萄酒成品库 | 陶坛等陶制容器酒库、成品库 | — | 成品库 | 成品库 | 难燃包装材料库 |
| 戊 | 四级 | — | — | — | 成品库 | — | — | 不燃包装材料库— |

7.1.4成品仓与包装车间联合布置时，按照中间仓库的要求设计；甲、乙、丙类仓库采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。丁、戊类仓库应采用耐火极限不低于2 . 00 h 的防火隔墙和1. 00h 的楼板与其他部位分隔 。

7.1.5甲、乙类仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等用房。

7.1.6消防控制室、消防水泵房、自备发电机房和变、配电房等不应设置在甲、乙类仓库、储罐区内或贴邻建造。

7.1.7供甲、乙类仓库专用的泵房和空气压缩机房贴邻仓库建造时，应设置独立的安全出口，与仓库间应采用无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙分隔

7.1.8白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库应设置防止液体流散的设施.

7.1.9白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、道路等之间的间距应满足防火要求。

7.1.10白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、葡萄酒陈酿库及白酒、白兰地的成品库严禁设置在高层建筑内。

7.1.11仓库等接触产品的地面，其地基土不得含有毒、有害的物质；其地基承载力特征值不应小于100Kpa。

7.1.12原料库、成品库房，应采用干式或预作用式自动喷水灭火系统。

7.1.13白酒、白兰地成品库；总建筑面积大于500m2的地下白酒、白兰地成品库应设置自动喷水灭火系统。

7.1.14占地面积大于750m2的白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、地下、半地下葡萄酒陈酿库应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统。

7.1.15除人工洞白酒库、葡萄酒陈酿库外,酒厂的其他甲、乙类生产、储存场所不应设置在地下或半地下。

## 7.2 储罐区

7.2.1储罐区的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1    储罐区的火灾危险性分类及建（构）筑物的最低耐火等级

| 火灾危险性分类 | 最低耐火等级 | 白酒厂、食用酒精厂 | 葡萄酒厂、白兰地酒厂 | 黄酒厂 | 啤酒厂 | 酱油厂 | 味精厂 | 其他建（构）筑物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 二级 | 白酒储罐区、食用酒精储罐区 | 白兰地酒泵房 | — | — | — | — | — |
| 乙 | 二级 | — | 葡萄酒储罐区 | — | — | — | — | — |
| 丙 | 二级 | — | — | — | — | — | — | 柴油储罐区 |
| 丁 | 三级 | — | — | 黄酒储罐区 | — | 储罐区 | — | — |

7.2.2架空供电线严禁跨越储罐区。甲、乙类液体储罐(罐外壁)与架空电力线的最近水平距离，不应小于电杆(塔)高度的1.5倍。

7.2.3白酒储罐区、食用酒精储罐区应按容量要求合理分组布置，组之间、储罐之间及储罐与建（构）筑物之间的间距应满足防火要求。

7.2.4白酒储罐区、食用酒精储罐区应设置环形消防车道；四周应设置不燃烧体防火堤等防止液体流散的设施。

# 附：研编说明

一、研编单位和研编人员

（一）研编单位：

中国轻工业广州工程有限公司、

广东省轻纺建筑设计院有限公司、

黑龙江省轻工设计院、

吉林省轻工业设计研究院、

内蒙古轻纺工业设计研究院有限责任公司、

湖北建科国际工程有限公司、

广州机械设计研究院、

山东省轻工业设计院、

轻工业设计院（新疆）控股有限责任公司、

（二）研编人员

许林、李朝洲、宋朝晖、王永佳、张文静、林强、彭卫平、李汉烈、李建中……

二、术语

1、生物发酵工程 Biological Fermentation Project

生物发酵工程是指规模化生产的厌氧发酵类、好氧发酵类和传统发酵类的建设项目。

2、厌氧发酵 Anaerobic Fermentation

在密闭不通风的条件下进行的发酵过程。

3、好氧发酵 Aerobic Fermentation

在密闭通风的条件下进行的发酵过程。

4、传统发酵 Traditional Fermentation

传统发酵即食品酿造：指利用发酵作用制造食品的过程。

5、勾兑 Blending

勾兑”是白酒酿造的一项非常重要而且必不可少的工艺。指不同年份、不同车间酿造的酒通过勾兑达到统一口味,去除杂质,协调香味的目的。

6、灌装区 Filler Room

灌装区是指产品包装线卫生等级要求较高的区域。

7、平房仓 Warehouse of Single-storey

用于储存原材料或成品的单层房屋建筑。

8、储罐区 Area of Storage Tanks

由一个或多个储罐组成的露天储存场所。

9、中间仓库 Buffer Area of Material Storage

是指为满足日常连续生产需要，在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房（或车间）取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。

三、条文说明（一）

1.0.1本条阐明制定本规范的目的。生物发酵工程建设关乎人身健康和生命财产安全、生态环境安全，依据《中华人民共和国标准化法》第十条的规定，需制定强制性标准。结合国家相关的法律规定以及标准规范，提出在生物发酵工程实施时应遵守的强制性“技术底线”要求。

1.0.2本条规定了本规范的适应范围。生物发酵工程是指规模化生产的厌氧发酵类、好氧发酵类和传统发酵类的建设项目。监管范围覆盖项目的立项、建设、运行管理等全周期。

1.0.3本条规定了生物发酵工程的规划、规划、建设、运营管理应遵循的基本原则。“产品健康”是指生物发酵工程行业产品，需满足国家规定的相关产品的质量要求，保证食品安全健康；“生产安全”是指遵守国家的相关标准规范，落实各项安全措施，保障人民生命财产安全；

“节约资源”是指节约水资源、动力能源、土地资源等；“保护环境”是指综合利用，减少污染物排放，保护生态环境可持续发展。

1.0.4（1）本条规定了生物发酵工程建设和运行过程中必须严格落实施工和生产安全、消防安全问题。要根据工程的具体情况建设必要设施，配备必要设备和器具，做到安全设施与主体工程的“三同时”，防止和减少生产安全事故，以确保工程质量安全和保障人民生命财产安全。（2）《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等，是国家关于工程建设安全和生产安全方面发布的法规文件，对工程施工和安全生产做出了详细规定，我们必须在工程建设和运行中认真执行。

1.0.5本条明确了规范条文的定位。规范中规定的技术措施是生物发酵工程控制性的底线要求，必须遵守。但随着行业的发展，技术的进步，本规范并未规定的新技术措施，经评估论证后可实施。

1.0.6本条规定了生物发酵工程项目竣工后投入使用的条件，能有效保障生物发酵工程项目建设质量、安全生产，保障人民生命财产安全和人身健康。（1）工程的竣工验收，是检验工程质量的必要手段，能有效的保障工程质量，竣工合格后方可使用，能严格的保障安全生产的根本要求。（2）《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。

1.0.7本条规定了本规范与其他技术规范的相互关系。针对生物发酵工程的生命全周期必须遵守本规范的强制性要求，同时，通用的技术要求和管理要求应执行其它通用规范。

2.0.1工业企业的总体规划是一项政策性强，涉及面广的综合性技术经济工作，是在国家和地区的工业布局、产业政策指导下进行的，既要符合现行的国家各项政策、法规、方针，又要与地方的城乡总体规划相协调。

项目的总体规划应有国家(或主管部门)批准的可行性研究报告、项目申请报告，其内容必须包括建设规模、发展远景计划，还必须提供比选厂址阶段较为详细的自然条件、城镇规划、土地利用规划、经济及交通运输等资料、发展循环经济的项目规划资料，以及厂址所在地区的特殊要求等。在总体规划中，应进行多方案技术经济比较，才能做出满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和满足职工生活需要的优秀的规划设计。

项目的总体规划应以城乡总体规划、土地利用规划等为依据，并符合其规划要求。因为企业的建设对当地地区的发展有很大影响，它不仅带动原有城乡的发展，也会促进新城镇的建立，使工业企业节省建设资金，加快建设速度，有利于为职工创造较好的生产和生活条件。企业与城乡和其他企业之间在交通运输、动力供应、机修和器材供应、综合利用及生活设施等方面加强协作，实现专业化、社会化协作，这是现代企业管理运营模式的一个重要方面，是提高产品质量和劳动生产率、发挥设备效率、提高投资效益、降低生产成本和节约集约用地的有效途径，在总体规划中应予以贯彻。

2.0.2本条是生物发酵工厂选址中产品安全因素的原则性规定，强调厂选址的重要性。

生物发酵工厂生产经营的产品，关系到人身健康的根本问题，因此厂区的选址应避免环境污染等对产品的生产造成影响。

“对产品有显著污染的区域”一般指：（1）天然污染源，如正在活动的火山、有放射性的矿山等；（2）工业污染源，如矿山、钢铁厂、炼铝厂、有色金属厂、磷肥厂、硝酸厂、硫酸厂、石油化工厂、化纤厂等；（3）农业污染源；（4）运输污染源；（5）生活污染源等。污染因素主要指：污水、气体、粉尘、放射性物质、虫害等。

“有害废弃物”主要包括工业生产中产生的各种废弃物，废水、废弃处理过程中的污泥、废渣，以及除危险废物外的各种工业和生活源电子废物等。

“粉尘dust” 是指能够较长时间悬浮于空气中的固体微粒。《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007，规定了工作场所空气中粉尘容许浓度，该标准可用于食品工厂选址时参考。

2.0.3本条落实节约土地资源的基本国策。

生物发酵工程当中往往存在大量的粮食筒仓，储罐区，露天堆场，天桥栈桥，露天工艺装置等，按照《建筑工程建筑面积计算规范》通常不计算建筑面积，也不会纳入容积率计算当中，因而造成经济技术指标中容积率指标偏低，难以达到用地规划设计条件的要求。但是这些场地面积的大小是企业厂址选择的必要条件，是工艺生产过程的实际需要。因此生物发酵工程行业建设用地指标当中的容积率，可根据行业特征依照以下办法计算：

圆形构筑物（筒仓）计入建筑面积，应按实际投影面积计算，并计入容积率；

储罐区计算建筑面积，应按防火堤（围堰）外边计算，无防火堤（围堰）的储罐区，应按成组设备最外边边缘计算，并计入容积率；

露天堆场计算建筑面积，应按堆场实际地坪面积计算，并计入容积率；

天桥、栈桥计算建筑面积，应按其外壁投影面积计算，并计入容积率；

露天工艺装置计算建筑面积，应按工艺装置铺砌界限计算，并计入容积率；

工业厂房和仓库结构层高超过8米，高出部分按每8米一层计算建筑面积，并计入容积率；

构筑物、露天工艺装置，储罐等高度大于8米的，按双倍计算面积，并计入容积率。

生物发酵工程项目规划的容积率控制指标不小于1.0 。

2.0.4易燃、易爆生产危险品设施，生产过程中危险性大，为尽量减少对外界影响，并防止万一发生火灾或爆炸事故危害其他设备安全和保证本设施内人员能迅速撤离危险区，避免伤亡事故，本条做出相应规定。

2.0.5为防止具有粉尘、气体爆炸危险性场所的地面因摩擦或撞击发火而引起火灾爆炸，因此对地面的设计提出了一般要求。不发火花地面其面层一般分为不发火屑料类、木质类、橡皮类、菱苦土类和塑料类等五大类，在爆炸危险场所一般应采用不发火屑料类面层。不发火花地面面层的施工应在所有设备管线敷设完毕及设备基础浇捣完毕或预留后进行,其技术要求应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50zO9的规定。

2.0.6火灾案例证明,在厂房、仓库内设置员工宿舍,或在有爆炸危险的场所内设置办公室、休息室，一旦发生火灾，可能导致严重的人员伤亡。因此厂房、仓库内严禁设置员工宿舍；在具有爆炸危险性的车间、仓库内严禁设置休息室、办公室。必须与厂房贴邻设置休息室、办公室时,应采用防爆墙分隔并设置独立的安全出口；贴邻丙、丁类仓库建造的管理用房和在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室应采取相应的防火分隔措施避免用火用电不慎等引发火灾。

2.0.7为保证安全生产，本条对具有爆炸危险性的场所应进行防爆设计作了原则规定。防爆设计包括建筑结构的防爆，抗爆和泄爆措施，以及工艺生产设备的电气防爆设计。

2.0.8生物发酵生产企业原料处理工段、辅助设备：如锅炉系统、氨制冷系统均会产生尘毒危害，为保证生产人员的身体健康，应合理考虑防尘防毒措施。

2.0.9考虑到生物发酵工厂主要建（构）筑物的安全性和可靠性，本条规定  厂区主要建（构）筑物的设计使用年限不应少于50年，建筑结构的安全等级不应低于二级。

主要建（构）筑物指厂区内生产厂房、辅助生产用房、办公用房、生产用构筑物。根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068,结构的设计使用年限按下表1采用。建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重性，采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合下表2。

表1   设计使用年限分类

| 类别 | 设计使用年限（年） | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 临时性结构 |
| 2 | 25 | 易于替换的结构构件 |
| 3 | 50 | 普通房屋和构筑物 |
| 4 | 100 | 纪念性建筑和特别重要的建筑结构 |

表2    建筑结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的建筑物 |
| 二级 | 严重 | 一般的房屋 |
| 三级 | 不严重 | 次要的房屋 |

2.0.10为有效的控制，降低产品的卫生安全隐患，防止由于不合格的水处理药剂和器具用于水处理及输送，造成污染水质，确保生物发酵工程产品的安全，防止对环境带来的危害，提出水处理药剂和器具的使用符合应卫生要求；水质稳定处理所使用的药剂，不得增加水的富营养化成分（如磷等）。

2.0.11控制排污水流向，保持环境卫生，确保生产车间卫生安全要求，减小排水管道对生产区域的污染，故作出本强制性条文规定。

2.0.12排水设计应考虑泄露酒液，含酒液的污水的排放，泄漏可燃液体一旦流出厂区或排向库区，有可能引发次生事故，泄露的可燃液体和消防废水未经处理直接排放，会造成环境污染，为防止含可燃液体污废排放可能造成污染环境，火灾及爆炸危险，确保生产、消防安全，故作出本强制性条文规定。

2.0.13甲、乙类生产、储存场所应有良好的通风换气，目的是使这些场所内的可燃液体蒸汽或气体与空气的混合物浓度始终低于其爆炸下限的25%。设置负压机械通风设施是为了防止可燃蒸汽或气体外溢至建筑的其他部分。同时，含有甲、乙类物质的空气再循环使用，不仅卫生上不许可，而且火灾危险性增大。因此，从卫生、安全角度考虑，设置本强制性条款要求。

2.0.14甲、乙类生产、储存场所，遇明火可能发生火灾爆炸事故。上述场所不得采用循环空气的规定是为了防止空气中的易燃、易爆介质诱发各种安全事故，危及人民生命和财产安全。设置本强制性条款要求。保障人民生命财产安全。

2.0.15可燃液体和危险化学品管道穿越与其无关的装置、储罐区、建构筑物会带来风险。易发生泄漏的管道的附件是指金属波纹管或套筒补偿器、法兰和螺纹连接等。

2.0.16原料处理和粉碎车间、蒸馏脱水车间、甲类成品储罐区及装卸区等爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，若不通过接地装置把聚集的电荷释放 ,将会在设备和管道上形成很高的电位 ,当此电位达到某一间隙放电电位时,可能发生放电火花 ,引起爆炸着火事故。

2.0.17生产中使用的清洗剂、消毒剂，主要有氢氧化钠溶液、硝酸溶液、75%消毒酒精等，属于腐蚀性、易燃等危险物，对上述物料在输送、贮存、使用等环节的泄漏防护、安全生产应设置防范措施。

2.0.18从事食品生产经营活动的生产企业，应当依法取得食品生产许可证，同时采用先进、可靠，满足实际工艺需要的生产设备设施，以保证食品安全生产。

2.0.19根据现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的规定 ,厂内运输 易燃 、易爆危险品的专用道路, 最大纵坡限制在6%以内。故燃料乙醇工厂运输燃料乙醇的道路的最大纵坡不应大于6%。

2.0.20原料粉碎车间的生产设备具有较强烈的噪声和振动影响，采取降噪和减振措施是保证劳动卫生安全和厂房结构安全的必要条件。

3.0.1新增强制性条文。生物发酵工程不同的生产工艺、生产工序及工段对生产用水的水质要求是不相同的，但从产品安全的角度考虑，其生产的基本用水水质要求应符合现行的生活饮用水卫生标准。工艺配料，酿造用水水质或有特殊需求的用水，按工艺要求确定，但其原水应符合生活饮用水卫生标准，该项要求可有效的控制食用产品的安全。水源为地表水及地下水，应在厂区进行处理，达到生活饮用水卫生标准，满足生产的基本用水水质要求。分系统给水，确保产品用水卫生标准及安全。

3.0.2  1、投料、干粉碎造成的粉尘，制冷氨气泄漏等，会造成粉尘、气体浓度升高，按二级负荷供电，确保事故排风机正常工作，降低爆炸危险程度，提升健康环境；2、 鉴于生产过程中，如果供电中断，将会影响发酵、贮存等工序作业的进行，导致产品酸败、受污染乃至报废，在经济上造成较大损失，因此括相关的工艺设备用电和备用照明应按二级负荷供电。

3.0.3当燃气锅炉燃用密度比空气大的燃气时，由于燃气密度大，不利扩散，且随地势往下流动，安全性差，故不应设置在地下和半地下建、构筑物内。根据现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028规定气体燃料相对密度大于等于0．75时就不得设在地下、半地下或地下室，故本规范也采用此数据，以保证锅炉房安全运行。

3.0.4氨是有毒、有刺激味、与空气混合后有爆炸危险的制冷剂，为防止氨制冷剂泄漏时，经送风机直接将氨送至空调区，危害人体或造成其他事故，为确保人身安全，设置本强制性条款要求。

4.0.1本条为保障人民生命财产安全，按照生物发酵工程典型工厂：白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂、啤酒厂、酱油厂和味精厂对原料处理生产的火灾危险性及建 (构 )筑物的最低耐火等级作了规定，表中未列的工厂可参照表4.0.1执行 。

4.0.2本条对具有粉尘爆炸危险性的场所应进行防爆设计作了原则规定。原料粉碎间由于工艺生产需要与其他车间组合布置时，如果不采取有效的防护措施，一旦发生爆炸会对企业的生产和人员安全造成严重危害。

4.0.3新增强制性条文。因为酒厂及酒精厂高层原料筛选车间、原料制曲车间生产火灾危险性较高，火灾扑救难度大，为了能在发生火灾时，迅速扑灭火灾，避免造成较大的损失或严重后果，提高高层原料筛选车间、原料制曲车间和确保车间消防灭火系统的快速性、可靠性、合理性、安全性的要求。故作出本强制性条文规定。

5.0.1为保障人民生命财产安全，本条按照生物发酵工程典型工厂：白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂 、啤酒厂、酱油厂和味精厂对发酵及后处理生产的火灾危险性及建 (构 )筑物的最低耐火等级作了规定，表中未列的工厂可参照表5.0.1执行。

5.0.2新增强条，由普通条升为强条。生物发酵工程项目中的生产联合厂房虽然个别工段的生产火灾危险性属于甲类，但其多为单层建筑，生产规模大，生产自动化程度较高，生产工段连续，按甲类生产厂房设置防火分区面积难以满足生产需求。由于此类厂房的火灾危险部位主要集中在每条生产线上，因此本条规定当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统，并将危险工段和空间采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔时，此类厂房防火分区的最大允许建筑面积可增加至2.5倍。

5.0.3新增强制性条文。酒厂白酒勾兑车间、白兰地勾兑车间、液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔生产火灾危险性为甲类，火灾危险性高，火灾扑救难度大，为了能在发生火灾时，迅速扑灭火灾，避免造成较大的损失或严重后果，提高兑车间、液体法酿酒车间、酒精蒸馏塔和确保车间消防灭火系统的快速性，可靠性、合理性、安全性的要求。故作出本强制性条文规定。

扑救酒类火灾，必须在满足食品安全要求的前提下，寻求环保、高效、可靠的灭火剂和灭火系统。由于泡沫灭火系统不符合食品安全的要求，同时会造成经济价值高酒类产品损失，故应优先采用水喷雾灭火系统，不应采用泡沫灭火系统。

5.0.4本条为保障人民生命财产安全，规定了安全阀的设置要求。

1. 根据《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)规定。工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的设备属于压力容器,应设置安全阀 。

2. 汽液传质的塔因停电、停水、停回流气体量过大、原料带

水 过多等原 因 ,都 可能导致气 相负荷 突增 ,引 起设备超压 ,因此 ,当塔顶操作压力大于0.03MPa(表压)时,应设安全阀。

6.0.1本条按照生物发酵工程典型工厂：白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂 、啤酒厂、酱油厂和味精厂对包装生产的火灾危险性及建 (构 )筑物的最低耐火等级作了规定，表中未列的工厂可参照表6.0.1执行 。

6.0.2灌装区是产品包装线卫生等级要求较高的区域，应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生

产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，以满足产品生产的卫生要求。

6.0.3新增强制性条文。由于白酒、食用酒精灌装车间的生产火灾危险性划分为甲类；白兰地酒、葡萄酒，黄酒灌装车间等火灾危险性划分为乙类，火灾危险性较高，火灾扑救难度大，为了能在发生火灾时，迅速扑灭火灾，避免造成较大的损失或严重后果，提高灌装车间、包装车间和确保车间消防灭火系统的快速性、可靠性、合理性、安全性的要求。故作出本强制性条文规定。

6.0.4 为保障人身健康，新增强制性条文。防止照明灯具破碎，管线的构件脱落，影响最终产品的质量。

7.1.1生物发酵工程项目的原料多为粮食谷物类，根据粮食储存的火灾危险性分类,正确选择仓库的耐火等级,合理确定仓库的最大允许占地面积和每个防火分区最大允许的建筑面积,是防止火灾发生和蔓延扩大、减少火灾损失的有效措施之一，本条结合粮食燃烧一般为阴燃的特点,且多年来鲜见各类粮食类仓库发生火灾的实际情况,依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对粮食平房仓的最大允许占地面积和防火分区指标及相 关规定进行了梳理和调整,便于条文理解和执行。

7.1.2平房仓是粮食的储存场所,粮食是具有生命的有机体,在脱离植株以后很长时间,会进行呼吸、后熟、陈化和衰老等生命活动,对气体具有一定的吸附性,若仓房地面或墙面材料含有或释放的有害物质被吸附至粮食表面,将对粮食卫生造成严重的污染,在粮食的储存环节,要求在仓储设施的设计中,避免采用含有或释放有害物质的建筑材料,因此强调了室内装修材料的选用原则。

7.1.3为保障人民生命财产安全。本条按照生物发酵工程典型工厂：白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂 、啤酒厂、酱油厂和味精厂对原料、成品库、包材库的火灾危险性及建 (构 )筑物的最低耐火等级作了规定，表中未列的工厂可参照表7.1.3执行。

7.1.4甲、乙、丙类仓库的火灾危险性和危害性大，故成品仓与包装车间联合布置时，为避免仓库发生火灾时危及生产区，要采用防火墙进行分隔，甲、乙类仓库还需考虑墙体的防爆要求，保证发生火灾或爆炸时，不会危及生产区。且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。

7.1.5甲、乙类仓库内设置员工宿舍,或在有爆炸危险的场所内设置办公室、休息室，一旦发生火灾，可能导致严重的人员伤亡。因此，仓库内严禁设置员工宿舍：在具有爆炸危险性的仓库内严禁设置休息室、办公室。贴邻 丙、丁类仓库建造的管理用房和在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室应采取相应的防火分隔措施避免用火用电不慎等引发火灾。

7.1.6消防控制室、消防水泵房,自备发电机房和变、配电房等是灭火救援的重要设备用房,必须保证自身的相对安全，才能持续提供灭火救援保障，因此不应设在甲乙类仓库，甲乙类储罐区等火灾危险性大的区域内或贴邻建造。

7.1.7火灾案例分析表明，约73%的火灾因电气引发，甲、乙类仓库专用的泵房和空气压缩机房用电频繁，其火灾危险性较仓库相对较大，囚此本条规定应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙与仓库隔开，并应设置独立的安全出口。

7.1.8 火灾案例研究表明，甲、乙类液体储库如未设置防止液体流散的设施，发生火灾时，流淌的液体很快就使整座储库陷人火海，甚至还会流散到储库外，造成火势扩大蔓延。因此在甲、乙类液体储库设计中楼层地面标高应低于楼梯平台及货运电梯前室标高，底层地面标高应低于室外地坪标高。通常做法是在酒库门口修筑高度为15cm~30cm斜坡或门槛，设置门槛时可在门槛两边填沙土构成斜坡。

7.1.9 白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、道路等之间的防火间距 ,白酒储罐区、食用酒精储罐区与建筑物/变配电站之间的防火间距，主要考虑白酒、食用酒精、白兰地陈酿储存的火灾危险性，结合酒厂火灾案例，参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中的相关条文确定 。

7.1.10本条所称成品库是指存放完成全部生产过程、可供销售的产品的仓库。

甲、乙类火灾危险性的成品库发生火灾的危险性高，而高层建筑火灾扑救的难度大，火势蔓延速度快，所有本条规定严禁甲乙类成品库设置在高层建筑内。

7.1.11生物发酵工厂的产品不能处于有毒、有害的环境中，故对地面地基提出特殊要求。按《建筑地面设计规范》GB50037-2013 5.0.1条，对建筑地面地基土提出要求，本条进行了细化。

7.1.12新增，普通条升为强条。采用湿式自动喷水灭火系统时，如发生误喷，管网漏水会导致生产原料和产品的变质，危害产品卫生安全，造成重大的经济损失。清洁生产区的误喷，会破坏生产区的清洁环境，故在生物发酵工厂有关区域需设置自动喷水灭火系统时，宜采用干式或预作用式自动喷水灭火系统。

7.1.13为保障人民生命财产安全，新增强制性条文。地下白酒、白兰地成品库储存物品火灾危险性划分为丙类，充分考虑生物发酵工程项目消防灭火系统配置的安全性，可靠性，考虑设置自动灭火系统。

7.1.14新增，普通条升为强条。扑救酒类火灾，必须在满足食品安全要求的前提下，寻求环保、高效、可靠的灭火剂和灭火系统。由于泡沫灭火系统不符合食品安全的要求，同时会造成经济价值高酒类产品损失，故应优先采用水喷雾灭火系统，不应采用泡沫灭火系统。

7.1.15本条规定的目的在于减少爆炸的危害。地下、半地下室采光差，其出入口既是疏散出口又是排烟口和泄压口，同时还是消防救援人员的人口，一旦发生火灾或爆炸事故，疏散和扑救都非常困难。甲、乙类生产、储存场所，在生产、储存过程中难免跑、冒、滴、漏，瓶、坛破碎的情况也时有发生。当自然通风不良或机械通风系统故障时，可能形成爆炸性混合物引发爆炸，因此该类场所不应设置在地下或半地下。白酒厂的人工洞白酒库、葡萄酒厂的葡萄酒陈酿库确因生产工艺需要设置在地下、半地下时，应对其消防技术措施另行规定。

7.2.1为保障人民生命财产安全，本条按照生物发酵工程典型工厂：白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂 、啤酒厂、酱油厂和味精厂对储罐区的火灾危险性及建 (构 )筑物的最低耐火等级作了规定，表中未列的工厂可参照表7.2.1执行 。

7.2.2本条确定甲、乙类液体储罐(罐外壁)与电力架空线的最近水平距离，主要考虑了架空电力线在倒杆断线时的危害范围。

7.2.3为防止火灾蔓延。综合考虑节约用地、消防扑救的需要，规定了储罐可以成组布置。储罐组之间的间距可按储罐的形式和总储量相同的标准单罐来确定防火间距。

7.2.4环形消防车道便于消防车从不同方向迅速接近火场，并有利于消防车的调度。储罐区周围设置防火堤，是防止液体外溢流散，阻止火灾蔓延、减少损失的有效措施。

四、条文说明（二）

1.0.1本条依据：《中华人民共和国标准化法》第十条：对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。

1.0.2本条依据：《工程建设规范研编工作指南》建标标函【2018】31号 第四条：工程规范应覆盖工程项目的立项、建设、改造、维修、拆除等全周期。

1.0.3本条依据：《工程建设规范研编工作指南》建标标函【2018】31号第三条：工程规范内容是工程建设的基本指南和底线要求，应严格限定在工程建设领域及保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，意见促进能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展的范围内。

1.0.4本条依据：《中华人民共和国人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第22号公布第四十一条：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

1.0.5本条依据：《工程建设规范研编工作指南》建标标函【2018】31号第三条：工程规范是政府及其技术依据，部门依法治理、依法履职的技术依据，是全社会必须遵守的强制性技术规定。

1.0.6本条依据：《建设工程质量管理条例》第十六条；《中华人民共和国食品安全法》 第三十五条 ：国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品，不需要取得许可。

1.0.7本条依据：《压力容器》GB/T 150-2011  4.1.1：钢制容器的设计、制造、检验和验收除应符合本标准所有部分的规定外，还应遵守国家颁发的有关法律、法规和安全技术规范。

2.0.1一般规定提升为强条。本条源自：《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 ：

第4.1.1条：工业企业总体规划应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活的需要，应经多方案技术经济比较后择优确定。

第4.1.2条：工业企业总体规划应符合城乡总体规划和土地利用总体规划的要求。有条件时，规划应与城乡和邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、机修和器材供应、综合利用及生活设施等方面进行协作。

2.0.2一般规定提升为强条。本条源自：《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）

3.1.1 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

3.1.2厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

2.0.3一般规定提升为强条。本条源自：

a.《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 第3.0.9条条文说明：本条为原规范第2.0.8 条的分解修订条文。工业企业场地面积的大小是厂址选择的最基本条件，必须满足企业工程的用地需要。它主要根据工艺装备水平、建筑物布置、运输结构、贮运装备、辅助设施、发展要求及自然条件等因素综合确定。由于各类工业企业上述因素不尽相同，故本条对企业用地面积作了原则规定，应符合国家有关用地控制指标(包括《工业项目建设用地控制指标》和所属行业国家有关用地控制指标)规定的要求。《工业项目建设用地控制指标»(国土资发(2008)24 号) (以下简称《控制指标»)是贯彻落实节约土地资源的基本国策，是加强工业项目建设用地管理、促进工程建设用地集约利用和优化配置的重要法规性文件，是工业企业和设计单位编制工业项目可行性研究报告和初步设计文件的重要依据。《控制指标》由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率等五项控制指标构成。所属行业国家有关用地控制指标是指我国26 个行业中，有部分行业都制定了本行业项目建设用地控制指标。如钢铁、机械、电力、煤炭、建材、有色等行业。根据多年来基本建设的经验，适直的建厂地形有利于总平面布置，工业企业应预留适当的发展用地。据对20 个选矿厂的调查，建成后进行较大规模扩建的约占90% ;据对50 多个机械企业、20 多个钢铁企业、15 个建材企业调查，几乎全都有不同程度的发展。况且我国经济建设正处于快速发展期，提出预留发展用地是合适的。

b. 国土资发〔2008〕24 号《工业项目建设用地控制指标》;

2.0.4 一般规定提升为强条。本条源自：《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012  第5.2.7条：易燃、易爆危险品生产设施的布置应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行有关设计标准的规定。

2.0.5本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 5.0.11条：甲、乙类生产、储存场所应采用不发火花地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。粮食仓库、原料粉碎车间的内表面应平整、光滑,并易于清扫。

2.0.6 本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 4.1.5条：

厂房内严禁设置员工宿舍,并应符合下列规定:

1 甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室等用房。当必须与厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,应采用耐火极限不低于3。00h的不燃烧体防爆墙隔开,并应设置独立的安全出口。

2 丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和不低于1。00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置1个独立的安全出口。当隔墙上需要开设门窗时,应采用乙级防火门窗

2.0.7本条源自：

a.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）：

3.6.1条：有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

3.6.2条：高爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。

b.《酒厂设计防火规范》GB50694-2011第5.0.1条：酒厂具有爆炸危险性的甲、乙类生产、储存场所应进行防爆设计。

2.0.8本条源自： 《酒类生产企业防尘防毒技术规范》AQ4222-2012  5.1酒类生产企业新建、改建、扩建的工程项目中,产生尘毒危害的工艺和设备其防尘防毒措施项目应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.

2.0.9本条源自：

a.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 1.0.5条：结构的设计使用年限应按表1.0.5条采用。

表1.0.5      设计使用年限分类

| 类别 | 设计使用年限（年） | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 临时性结构 |
| 2 | 25 | 易于替换的结构构件 |
| 3 | 50 | 普通房屋和构筑物 |
| 4 | 100 | 纪念性建筑和特别重要的建筑结构 |

b.《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 1.0.8条：建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重性，采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.8的要求。

表1.0,8         建筑结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的建筑物 |
| 二级 | 严重 | 一般的房屋 |
| 三级 | 不严重 | 次要的房屋 |

注：1.对特殊的建筑物，其安全等级应根据具体情况另行确定；

2.地基基础设计安全等级及按抗震要求设计时建筑结构的安全   等级，尚应符合国家现行有关规范的规定

2.0.10本条源自：

a、《室外给水设计规范》GB50013-2006第9.3.1条：用于生活饮用水处理的混凝剂或助凝剂产品必须符合卫生要求；

b、《室外给水设计规范》GB50013-2006第9.11.2条：用于水质稳定处理的药剂，不得产生处理后的水质对人体健康、环境或工业生产有害。

c、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）第3.4.1条：给水系统采用的管材和管件，应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力；

d、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）3.4.2条：小区室外埋地给水管道采用的管材，应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。管内壁的防腐材料，应符合现行的国家有关卫生标准的要求。

2.0.11一般规定提升为强条。本条源自：《食品生产通用卫生规范》 GB1481--2013第5.1.2.4室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，且应有防止逆流的设计。

2.0.12本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2001,第7.3.3条：1. 含酒液的污水应采用管道单独排放，不得与其他污水混排。2排放出口应设水封装置。水封装置与围墙之间的排水通道必须采用暗渠或暗管。水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段自最低算起，其深度不应小于0.25m。水封井装置出口应设易于开关的隔断阀门。

2.0.13直接采用现行强制性条文。《酒厂设计防火规范》GB 50694-2011 第8.0.2条：甲、乙类生产、储存场所应有良好的自然通风或独立的负压机械通风设施。 机械通风的空气不应循环使用。

2.0.14直接采纳现行强制性条文。

a.《酒厂设计防火规范》GB 50694-2011 第8.0.1条：甲、乙类生产、储存场所不应采用循环热风采暖，严禁采用明火采暖和电热散热器采暖。

b.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 第6.9.2条：下列场所均不得采用循环空气：

（1）甲、乙类厂房或仓库；

（2）空气中含有的爆炸危险粉尘、纤维，且含尘浓度大于或等于其爆炸下限值的25％的丙类厂房或仓库；

（3）空气中含有的易燃易爆气体，且气体浓度大于或等于其爆炸下限值的10％的其他厂房或仓库；

（4）建筑物内的甲、乙类火灾危险性的房间。

2.0.15直接采纳现行强制性条文。《生物液体燃料工厂设计规范》GB50957-2013  第6.3.9条：可燃液体和危险化学品管道,不得穿越或跨越与其无关的装置、储罐区、建(构)筑物。跨越铁路或通道的管道上,不应设置阀门和易发生泄漏的管道附件。

2.0.16本条源自：

a《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）11.4.4条：医药洁净室（区）产生静电危害的设备、流动液体、气体或粉体管道应采取防静电接地措施，其中有爆炸和火灾危险的设备和管道应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境装置设计规范》GB50058的有关规定。

b  《生物液体燃料工厂设计规范》 第 9.5.6条：燃料乙醇工厂的原料处理和粉碎车间、蒸馏脱水车间、成品储罐区及装卸区，生物柴油工厂的反应车间、甲醇储罐区、甲醇装卸区，污水处理的沼气部分等爆炸、灾危险场所内有产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。

2.0.17本条源自：《特种气体系统工程技术规范》（GB50646-2011）4.3.1条：毒性、腐蚀性气体的特种气体间应设置紧急洗眼器。

2.0.18 本条依据：

a. 《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订）第三十三条：食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求：

（一）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离；

（二）具有与生产经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施；

b. 《食品生产许可管理办法》 (2017年修订版）: 第二条 在中华人民共和国境内，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。

2.0.19本条源自：《生物液体燃料工厂设计规范》 第4.1.7条 工厂内运输燃料乙醇的道路的最大纵坡不应大于6%。

2.0.20本条源自：《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 第5.3.4条：产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。

3.0.1新增强制性条文。

a.《室外给水设计规范》GB 50013-2006 第3.0.8条：生活用水的给水系统，其供水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求；专用的工业用水给水系统，其水质标准应根据用户的要求确定；

b、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 第4.1.2条：给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

c.以往类似工程项目的设计经验及容易出的错误总结。

3.0.2本条源自：

1.《冷库设计规范》GB 50072

7.2.5 事故排风机应按二级负荷供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护应作用于信号报警而不直接停风机。气体浓度报警装置应设备用电源。

2.《供配电系统设计规范》 GB 50052的强条：

3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，并应符合下列规定：

1 符合下列情况之一时，应视为一级负荷。

1)中断供电将造成人身伤害时。

2)中断供电将在经济上造成重大损失时。

3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

2 在一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。

3 符合下列情况之一时，应视为二级负荷。

1)中断供电将在经济上造成较大损失时。

2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。

4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

3.0.3本条源自：

a来自《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）3.0.3条，属于强制性条文。

b关于各种锅炉房的定义见《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）第2章。

地下锅炉房：设置在地面以下的锅炉房。

半地下锅炉房：设置在地面以下的高度超过锅炉问净高1／3，且不超    过锅炉间高度的锅炉房。

地下室锅炉房：设置在其他建筑物内，锅炉问地面低于室外地面的高度超过锅炉问净高1／2的锅炉房。

半地下室锅炉房：设置在其他建筑物内，锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间净高1／3，且不超过1／2的锅炉房。

3.0.4直接采纳现行强制性条文。本条源自：

a.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015 第8.5.6条：空气调节系统采用制冷剂直接膨胀式空气冷却器时，不得用氨作制冷剂。

b.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第7.5.6条：空调系统不得采用氨作制冷剂的直接膨胀式空气冷却器。

c.《冷库设计规范》GB 50072-2010第6.2.7条：包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。

4.0.1本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 3.0.1条：按照白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂和啤酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建(构)筑物的最低耐火等级作了规定。

4.0.2本条源自：

a.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 3.6.1条：有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

b. 《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第5.0.1条：酒厂具有爆炸危险性的甲、乙类生产、储存场所应进行防爆设计。

4.0.3本条源自：

a、GB50694-2001《酒厂设计防火规范》，第7.2.1条：（1）高层原料筛选车间、原料制曲车间应设置自动喷水灭火系统。

b 、GB50016-2014《建筑设计防火规范》第3.3.1条：关于生产火灾危险性为丙类的内容。

5.0.1本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第3.0.1条：按照白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂和啤酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建(构)筑物的最低耐火等级作了规定。

5.0.2本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第3.0.4条：白酒、白兰地生产联合厂房内的勾兑、灌装、包装、成品暂存等生产用房应采取防火分隔措施与其他部位进行防火分隔,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。当生产联合厂房内设置有自动灭火系统和火灾自动报警系统时，其每个防火分区最大允许建筑面积可按现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016 规定的建筑面积增加至2.5倍。

5.0.3本条源自：

a、GB50694-2001《酒厂设计防火规范》，第7.2.2条：1.白酒勾兑车间、白兰地勾兑车间 2.液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔应设置水喷雾灭火系统或泡沫灭火系统。

b 、GB50016-2014《建筑设计防火规范》第3.3.1条生产火灾危险性的为甲类有关内容。

5.0.4本条源自：

a.《生物液体燃料工厂设计规范》 第5.4.16条 安全阀的设置应符合下列规定：

1. 工作压力不小于0.1MPa的压力容器、工压力大于0.03MPa的蒸馏塔,以及可燃液体受热膨胀导致超过设计压力的设备,应设置安全阀。

b. 《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)规定。工作压力大于或等于0.1MPa(表压)的设备属于压力容器,应设置安全阀。

6.0.1本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第3.0.1条：按照白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂和啤酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建(构)筑物的最低耐火等级作了规定。

6.0.2一般规定提升为强条。本条源自：《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）第4.1.3条：厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔。

6.0.3新增强制性条文。本条源自：

a. 《酒厂设计防火规范》GB50694-2001，第7.2.1条：（2）：白酒、白兰地罐装、包装车间应设置自动喷水灭火系统。

b .《酒厂设计防火规范》GB50694-2001，第3.0.1条生产火灾危险性分类的内容：白酒、食用酒精灌装车间的生产火灾危险性划分为甲类；白兰地酒、葡萄酒灌装车间等火灾危险性划分为乙类。

6.0.4一般规定提升为强条。本条源自：

a.《食品生产通用卫生规范》GB14881的5.1.7.2条：如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。

b. CCAA 0010食品安全管理体系 调味品、发酵制品生产企业要求:5.1.35灯具及照明  车间内的照明设施应装有防护罩。

7.1.1本条源自：《粮食平房仓设计规范》GB50320-2014 第4.1.3条：平房仓储存物品的火灾危险性应为丙类,其占地面积及每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表4.1.3的规定。平房仓防火分区之间应采用防火墙分隔,防火墙的耐火极限不得低于4.00h 。

7.1.2本条源自：《粮食平房仓设计规范》GB50320-2014 第4.1.8条：粮食平房仓内墙墙面及地面的装修材料,应无毒无味,对粮食无污染。 第4.2.4条：墙体设计应符合下列规定:1 应采取措施隔绝地下潮气,墙体水平防潮层不得采用沥青或卷材等柔性材料。

7.1.3本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第3.0.1条：按照白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂和啤酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建(构)筑物的最低耐火等级作了规定。

7.1.4本条源自：《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）3.3.6条: 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定:2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1. 50h 的不燃性楼板与其他部位分隔;

7.1.5本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第4.1.6条：

仓库内严禁设置员工宿舍,并应符合下列规定:

1 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等用房,并不应贴邻建造。

2 丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室以及贴邻建造的管理用房,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需要开设门窗时,应采用乙级防火门窗。

7.1.6本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第4.1.9条：消防控制室、消防水泵房、自备发电机房和变、配电房等不应设置在白酒储罐区、食用酒精储罐区、白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、葡萄酒陈酿库、白兰地陈酿库内或贴邻建造。设置在其他建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位隔开，隔墙上的门应采用甲级防火门。消防控制室应设置直通室外的安全出口，门上应有明显标识。消防水泵房的疏散门应直通室外或靠近安全出口。

7.1.7本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第4.1.11条：供白酒库、人工洞白酒库、白兰地陈酿库专用的酒泵房和空气压缩机房贴邻仓库建造时，应设置独立的安全出口，与仓库间

应采用无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙分隔。

7.1.8本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第6.1.11条：白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库应设置防止液体流散的设施。

7.1.9本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 4.2.1条：白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库之间及其与其他建筑、明火或散发火花地点、道路等之间的防火间距不应小于表4.2.1的规定。

7.1.10本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011第 6.1.4条：白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库、葡萄酒陈酿库及白酒、白兰地的成品库严禁设置在高层建筑内。

7.1.11本条源自：《建筑地面设计规范》GB50037-2013 5.0.1条：地面垫层应铺设在均匀密实的地基上。对于铺设在淤泥、淤泥质土、冲填土及杂填土等软弱地基上时，应根据地面使用要求、土质情况并按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定进行设计与处理。

7.1.12本条源自：

a.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017)第4.2.4：具有下列要求之一的场所，应采用预作用系统：

（1）系统处于准工作状态时严禁误喷的场所；

（2）系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所；用于替代干式系统的场所。

b.《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013)中第7.4.5条第一款：当设置自动喷水灭火系统时，宜采用预作用式自动喷水灭火系统、

7.1.13本条源自：

a、《酒厂设计防火规范》 GB50694-2001，第7.2.1条：2. 白酒、白兰地罐装、包装车间应设置自动喷水灭火系统。（普通条）

b、依据GB50016-2014《建筑设计防火规范》第8.3.2条：（6）总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。应设置自动喷水系统灭火系统。（强条）

7.1.14本条源自：《酒厂设计防火规范》 GB50694-2001，第7.2.2条：（3）人工洞白酒库；（4）占地面积大于750m2的白酒库、食用酒精库、白兰地陈酿库；（5）地下、半地下葡萄酒陈酿库；应设水喷雾灭火系统。

7.1.15本条源自：《酒厂设计防火规范》第4.1.4条：除人工洞白酒库、葡萄酒陈酿库外,酒厂的其他甲、乙类生产、储存场所不应设置在地下或半地下。

7.2.1本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第3.0.1条：按照白酒厂、葡萄酒厂、白兰地酒厂、黄酒厂和啤酒厂分类对酒厂生产、储存的火灾危险性及建(构)筑物的最低耐火等级作了规定。

【强制理由】保障人民生命财产安全。

7.2.2本条源自：

a.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.2.1条：

架空电力线与甲、乙类厂房(仓库) ，可燃材料堆垛，甲、乙 、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表10.2.1 的规定。35kV 及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐(区)的最近水平距离不应小于40m 。

表10.2 . 1 架空电力线与甲、Z 类厂房(仓库)、可燃材料堆垛等的最近水平距离(m)

| 名称 | 架空电力线 |
| --- | --- |
| 甲、乙类厂房(仓库) ，可燃材料堆垛，甲、乙类液体储罐，液化石油气储罐.可燃、助燃气体储罐 | 电杆(塔)高度的1.5 倍 |
| 直埋地下的甲、乙类液体储罐和可燃气体储罐 | 电杆(塔)高度的0.75 倍 |
| 丙类液体储罐 | 电杆(塔)高度的1.2 倍 |
| 直埋地下的丙类液体储罐 | 电杆(塔)高度的0.6 倍 |

b.《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 第9.1.5条：

甲、乙类生产、储存场所与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍。

7.2.3本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 6.2.2条：白酒储罐区、食用酒精储罐区单罐容量小于或等于200m3、一组罐容Ⅱ小于或等于1000m3时,储罐可成组布置。但组内储罐的布王不应超过两排,立式储罐之闾的防火间距不应小于2m,卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m。储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总储量折算为相同类别的标准单罐,并应按本规范6.2.1条的规定确定。

7.2.4本条源自：《酒厂设计防火规范》GB50694-2011

第4.3.3条：生产区、仓库区和白酒储罐区、食用酒精储罐区应设置环形消防车道。当受地形条件限制时,应设置有回车场的尽头式消防车道。白酒储罐区、食用酒精储罐区相邻防火堤的外堤脚线之间,应留有净宽不小于7m的消防通道。

第6.2.3条：白酒储罐区、食用酒精储罐区的四周应设置不燃烧体防火堤等防止液体流散的设施。